
[image: image4.png]¢

KFRE %ﬁﬁﬁWﬁ

*1*“%ﬁﬁi



                    
超声波热量表

安 装 使 用 说 明 书
一、口径选型对应流量点说明：
	型

号
	公称口径
	最大流量
	常用流量
	最小流量

	
	DN（mm）
	Qs(m3/h)
	Qp(m3/h)
	Qi(m3/h)

	
	15
	3.2
	1.6
	0.032

	
	20
	5
	2.5
	0.05

	
	25
	8
	4
	0.08

	
	32
	12.6
	6.3
	0.126

	
	40
	20
	10
	0.2

	
	65
	50
	25
	1

	
	80
	80
	40
	1.6

	
	100
	120
	60
	2.4

	
	125
	200
	100
	4

	
	150
	300
	150
	6

	
	200
	500
	250
	10

	
	250
	800
	400
	18

	
	300
	1200
	600
	20

	
	400
	1700
	850
	24

	
	500
	2400
	1200
	30


二、产品概述：

超声波热量表为智能型热量计量装置，实现对冷、热量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定等特点。
三、测量原理及特点：

1、原理组成

超声波冷热量表用于计量热交换系统释放或吸收的热量，既可以用于采暖供统，也可用于空调制冷系统，该产品主要由配对温度传感器（测量进水与回水的温度）、流量传感器（测量经管道的热水的体积）和计算部分（计算出所使用的冷、热量并显示出来）组成。

2、 设计及功能特点

◆换能器：作为超声波热量表中的主要信号发生部件，采用进口压电陶瓷片，性能稳定、一致性好，保证超声波热量表实现高精度计量。

◆温度传感器：采用PT1000高精度铂电阻，并配置精密测量电路，保证高精度的温度测量。                                                                             

◆远传及集中控制功能：具有M-BUS、485接口，可实现数据远传、集中控制

◆外型美观，可四个方向任意悬挂，方便读数，操作简单。

◆安装方便，具有防尘、防潮、防水、防拆卸及人为破坏等功能。

四、热表安装：
 总体安装示意图如下：

[image: image1.png]i

g

P
Priono

dnsnam
HesusRsissER

]

Prio00 <
dhEiem




1、安装注意事项：
◆安装前应彻底清洗管道系统，清除支管内的麻丝、沙石等杂物，以免造成热量表故障。

◆热量表可水平或垂直安装，为了便于超标显示窗口可根据安装情况调整位置，水流方向应与热量表上的箭头标示相一致。

◆前后管道直径要与热量表口径相符，表前应留10D，表后应留5D的支管段（D为热量表的口径）。

◆流量计两端应设置污物过滤器、关闭阀，以便于滤除污物和维修、更换，安装完毕后应在热量表进口连接螺母与、热量表之间、测温球阀与铂电阻之间打铅封。

◆带有红色标签的温度传感器安装在热量表的出水口，用来测量进口水温度，带有蓝色标签的温度传感器安装在回水管道，必须安装在专用的测温球阀或测温三通上。
2、安装方式：

◆水平管段安装方式：当热量表水平安装时积分仪的方向朝上，如果积分仪方向朝着侧面时两个换能器不在一个水平面上，在高处的那个换能器处
可能会聚集空气造成热量表计量不准或不计量，如
下图所示：

◆垂直管段安装方式：热量表垂直安装是一定要安装在水流向上的直管道上，因为水流朝下的管道内水无法满管，此时也会影响热量表计量不准甚至造成不计量，如下图所示：
[image: image2.png]



◆“U”型管段安装方式：当热量表安装在U型管道处时需要将热量表安装在最低处，管道高处会有气泡，造成热量表计量不准或不计量，如下图：

[image: image3.png]=




五、按键说明
P1、用户使用界面：

热量        00000000    kw.h/GJ

冷量        00000000    kw.h/GJ

累计工作时间   00000-00      H     

进水温度（入口） 00.00      ℃

回水温度（出口） 00.00      ℃

温差             00.00      ℃
流速             000.0      m3/h

流量             0.0        m3

口径及版本号     LXXXPXXX

P2、系统参数界面：

当前日期        年   月   日

表号            12345678

当前时间        时   分   秒

P3、18个月历史数据存储查询界面：

19-01           0 kw.h/GJ

0.0 m3

18-12           0 kw.h/GJ

0.0 m3

  P4、检定状态界面：
本页面与P1页面内容基本一致，区别在于在本界面下工作频率是用户界面的8倍，功耗也会增大8倍。所以除非需要上台校验，否则不建议进入此界面。

六、性能参数
	热（冷）载体
	水/均质液体

	压力损失
	小于0.015Mpa

	公称压力
	1.6Mpa

	温度传感器
	PT1000铂电阻  直插式

	温度测量范围
	1~95℃

	温差范围
	3k-75K（热量表）/2k-75k(冷量表)

	温度分辨率
	0.01℃

	按键方式
	按键/磁感

	环境等级
	A类

	防护等级
	IP65

	供电类型
	3.6V锂电池

	通讯方式
	M-bus

	通讯协议
	CJ-T188

	安装位置
	供水/回水（默认供水）

	安装方式
	水平或垂直


红色标签





蓝色标签








