
                    
管段式能量计/热量表（大口径）
安 装 使 用 说 明 书
一说明 二产品概述 三测量原理及特点 四热表安装 五按键说明 六性能参数 七关于售后

一、说明：

    本说明书仅适用于大口径管段式超声波能量计（≤DN40）。     

	型

号
	公称口径
	最大流量
	常用流量
	最小流量

	
	DN（mm）
	Qs(m³/h)
	Qp(m³/h)
	Qi(m³/h)

	
	50
	15
	8
	1.2

	
	65
	21
	12
	2

	
	80
	38
	20
	3.2

	
	100
	58
	32
	5

	
	125
	90
	50
	8

	
	150
	144
	80
	12

	
	200
	225
	125
	16

	
	250
	360
	200
	20

	
	300
	540
	300
	24


产品概述：

[image: image1.jpg]



超声波能量计为智能型热量计量装置，实现对冷、热量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定等特点。应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。
三、测量原理及特点：

1、原理组成

超声波能量计用于计量热交换系统释放或吸收的热量，既可以用于采暖供统，也可用于空调制冷系统，该产品主要由配对温度传感器（测量进水与回水的温度）、流量传感器（测量经管道的热水的体积）和计算部分（计算出所使用的冷、热量并显示出来）组成。

设计及功能特点

◆换能器：作为超声波能量计中的主要信号发生部件，采用进口压电陶瓷片，性能稳定、一致性好，保证超声波能量计实现高精度计量。

◆温度传感器：采用PT1000高精度铂电阻，并配置精密测量电路，保证高精度的温度测量。                                                                             

◆自我诊断功能：超声波能量计在稳定运行过程中，若出现通讯不正常、电量不足或人为破坏时，系统会显示相对应的代码，系统自动将数据保存下来，等待故障排除后恢复。

◆远传及集中控制功能：具有M-BUS、485接口，可实现数据远传、集中控制

◆外型美观，可四个方向任意悬挂，方便读数，操作简单。

◆安装方便，具有防尘、防潮、防水、防拆卸及人为破坏等功能。

四、热表安装：
 总体安装示意图如下：

[image: image2.png]i

g

P
Priono

dnsnam
HesusRsissER

]

Prio00 <
dhEiem




1、安装注意事项：
◆安装前应彻底清洗管道系统，清除支管内的麻丝、沙石等杂物，以免造成能量计故障。

◆能量计可水平或垂直安装，为了便于超标显示窗口可根据安装情况调整位置，水流方向应与能量计上的箭头标示相一致。

◆前后管道直径要与能量计口径相符，表前应留5D，表后应留2D的支管段（D为能量计的口径）。

◆流量计两端应设置污物过滤器、关闭阀，以便于滤除污物和维修、更换，安装完毕后应在能量计进口连接螺母与、能量计之间、测温球阀与铂电阻之间打铅封。

◆带有红色标签的温度传感器安装在能量计的出水口，用来测量进口水温度，带有蓝色标签的温度传感器安装在回水管道，必须安装在专用的测温球阀或测温三通上。
2、安装方式：

◆水平管段安装方式：当能量计水平安装时积分仪的方向朝上，如果积分仪方向朝着侧面时两个换能器不在一个水平面上，在高处的那个换能器处可能会聚集空气造成不计量，如下图所示：
[image: image3.png]¢

KFRE %ﬁﬁﬁWﬁ

*1*“%ﬁﬁi




◆垂直管段安装方式：能量计垂直安装是一定要安装在水流向上的直管道上，因为水流朝下的管道内水无法满管，此时也会影响能量计不计量，如下图所示：
[image: image4.png]



◆“U”型管段安装方式：当能量计安装在U型管道处时需要将能量计安装在最低处，管道高处会有气泡，造成能量计不计量，如下图：

[image: image5.png]=




五、性能参数
	热（冷）载体
	水/均质液体

	压力损失
	小于0.015Mpa

	公称压力
	2.5Mpa

	温度传感器
	PT1000铂电阻  直插式

	温度测量范围
	1~105℃

	温差范围
	3k-75K（能量计）/2k-75k(冷量表)

	温度分辨率
	0.01℃

	按键方式
	按键/磁感/自跳转

	环境等级
	A类

	防护等级

（可选）
	IP65/IP68/防爆

	供电类型
	3.6V锂电池，使用寿命6年以上

	通讯方式

（可选）
	红外（默认）

	
	RS485/M-BUS（默认M-bus）

	
	4-20mA

	
	RF射频

	
	GPRS通讯

	通讯协议
	Modbus/T188/自定义（默认T188）

	安装位置
	供水/回水（默认供水）

	安装方式
	水平或垂直


七、关于售后

    我司能量计表头售后政策为：表计一年内保修，时间以出厂时间计算，整表未经校准不能作为贸易结算使用，维修方式由双方商议决定。

